潭卫计发〔2018〕303号               签发人：彭德忠

临潭县卫生和计划生育局

关于2018年第二季度城市饮用水监测结果的报告

县政府：

为保障人民群众饮水安全，助力精准扶贫，按照上级主管部门安排，县卫计局已组织完成2018年第二季度城市饮用水监测工作，现将监测结果随文上报，如无不妥，请将检测报告在县人民政府网站公示。

附：临潭县2018年第二季度城市饮用水监测报告

临潭县卫生和计划生育局

2018年6月26日

临潭县卫生和计划生育局                 2018年6月26日印发

临潭县2018年第二季度城市饮用水监测报告

按照州卫生计生委《关于城市饮用水监测结果在政府网上公布的通知》（州卫函〔2018〕9号），县卫计局组织县疾控中心、县卫生计生综合监督执法所完成了2018年第二季度城市饮用水监测工作，现报告如下：

一、监测目的

为掌握我县城市饮用水卫生安全状况，根据《甘肃省水污染防治工作方案》(甘政发〔2015〕103号)、《甘肃省疾控中心关于印发<全省饮用水水质卫生建设技术指导意见>的通知》（甘疾控公卫发〔2017〕470号）等文件要求,对2018年第一季度城区供水管网出厂水、末梢水以及城区二次供水点水样进行抽样检测。

二、监测范围

临潭县城区1个市政供水管网出厂水、末梢水，洮州宾馆、金洮名苑、临潭饭店、兴洮苑、临宾小区、高崖小区、运管家属楼、糖烟酒小区等8个二次供水点水样开展实验室检测。

三、监测时间和数量

第二季度（4-6月份）共10份市政供水管网出厂水、末梢水、二次供水点水样。

四、检验及结果判定依据

饮用水检验依据为《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006），判定依据为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

五、检验结果

每份水样共检验32个项目（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐氮（以氮计）、总硬度（以碳酸钙计）、硫酸盐、氯化物、氧化物、解性总固体、砷、铬（六价）、铝、铁、铅、锰、锌、镉、铜、菌落总数、总大肠菌群数、耐热大肠菌群、大肠埃希氏、氨氮、挥发性酚、氰化物、硒、汞、余氯），各项指标均符合国家标准限值规定。

检测结果显示,第二季度10份城市饮用水样均符合生活饮用水卫生标准。

附：2018年第二季度城市饮用水卫生检测结果汇总表

临潭县2018年第二季度城市饮用水卫生检测结果汇总表

| 序号 | 检验 项目 | 计量 单位 |  | 市政供水出厂水 |  | 市政供水末梢水 |  | 洮州 宾馆 |  | 金洮 名苑 |  | 临潭 饭店 |  | 兴洮苑 |  | 临宾 小区 |  | 高崖 小区 |  | 运管家属楼 |  | 糖烟酒小区 |  | 国家标准 限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | <15 |  |  |
| 2 | 浑浊度 | NTU |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | ＜1 |  | <1 |  |  |
| 3 | 臭和味 | / |  | 无异臭异味 |  | 无异臭 异味 |  | 无异臭异味 |  | 无异臭异味 |  | 无异臭异味 |  | 无异臭异味 |  | 无异臭异味 |  | 无异臭异味 |  | 无异臭异味 |  | 无异臭异味 |  | 无异臭 异味 |  |  |
| 4 | 肉眼可见物 | / |  | 无肉眼 可见物 |  | 无肉眼 可见物 |  | 无肉眼可见物 |  | 无肉眼可见物 |  | 无肉眼可见物 |  | 无肉眼可见物 |  | 无肉眼可见物 |  | 无肉眼可见物 |  | 无肉眼可见物 |  | 无肉眼可见物 |  | 无肉眼 可见物 |  |  |
| 5 | pH | / |  | 8.09 |  | 8.02 |  | 8.08 |  | 8.05 |  | 8.06 |  | 8.33 |  | 8.32 |  | 8.15 |  | 8.02 |  | 8.08 |  | 6.5-8.5 |  |  |
| 6 | 耗氧量(以氧计) | mg/L |  | 0.48 |  | 0.76 |  | 0.96 |  | 0.44 |  | 0.80 |  | 0.48 |  | 0.56 |  | 0.32 |  | 0.64 |  | 0.72 |  | <3 |  |  |
| 7 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  | ＜0.10 |  | ＜0.10 |  | ＜0.10 |  | ＜0.10 |  | ＜0.10 |  | ＜0.10 |  | ＜0.10 |  | ＜0.10 |  | ＜0.10 |  | ＜0.10 |  | <0.3 |  |  |
| 8 | 硝酸盐氮 （以氮计） | mg/L |  | 1.0 |  | 0.9 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | <10 |  |  |
| 9 | 总硬度 (以碳酸钙计) | mg/L |  | 227 |  | 225 |  | 213 |  | 215 |  | 225 |  | 207 |  | 216 |  | 220 |  | 224 |  | 216 |  | <450 |  |  |
| 10 | 硫酸盐 | mg/L |  | 19 |  | 15 |  | 20 |  | 13 |  | 17 |  | 19 |  | 15 |  | 17 |  | 21 |  | 23 |  | <250 |  |  |
| 11 | 氯化物 | mg/L |  | 10.5 |  | 11.0 |  | 10.0 |  | 11.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 10.5 |  | 11.5 |  | 12.5 |  | <250 |  |  |
| 12 | 氟化物 | mg/L |  | 0.18 |  | 0.17 |  | 0.16 |  | 0.17 |  | 0.19 |  | 0.16 |  | 0.19 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.19 |  | <1.0 |  |  |
| 序号 | 检验 项目 |  | 计量 单位 |  | 市政供水出厂水 |  | 市政供水末梢水 |  | 洮州 宾馆 |  | 金洮 名苑 |  | 临潭 饭店 |  | 兴洮苑 |  | 临宾 小区 |  | 高崖 小区 |  | 运管家属楼 |  | 糖烟酒小区 |  | 国家标准 限值 |  |
| 13 | 溶解性总固体 |  | mg/L |  | 284 |  | 301 |  | 292 |  | 274 |  | 286 |  | 287 |  | 290 |  | 294 |  | 294 |  | 290 |  | <1000 |  |
| 14 | 砷 |  | mg/L |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | ＜0.01 |  | <0.01 |  |
| 15 | 铬（六价） |  | mg/L |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | <0.05 |  |
| 16 | 铝 |  | mg/L |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.045 |  | 0.040 |  | 0.016 |  | 0.037 |  | 0.045 |  | 0.009 |  | 0.017 |  | 0.017 |  | <0.2 |  |
| 17 | 铁 |  | mg/L |  | ＜0.3 |  | ＜0.3 |  | ＜0.3 |  | ＜0.3 |  | ＜0.3 |  | ＜0.3 |  | ＜0.3 |  | ＜0.3 |  | ＜0.3 |  | ＜0.3 |  | <0.3 |  |
| 18 | 铅 |  | mg/L |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | ＜0.0025 |  | <0.01 |  |
| 19 | 锰 |  | mg/L |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | ＜0.1 |  | <0.1 |  |
| 20 | 锌 |  | mg/L |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | <1.0 |  |
| 21 | 镉 |  | mg/L |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | ＜0.0005 |  | <0.005 |  |
| 22 | 铜 |  | mg/L |  | ＜0.2 |  | ＜0.2 |  | ＜0.2 |  | ＜0.2 |  | ＜0.2 |  | ＜0.2 |  | ＜0.2 |  | ＜0.2 |  | ＜0.2 |  | ＜0.2 |  | 1.0 |  |
| 23 | 菌落总数 |  | CFU/mL |  | 0 |  | 4 |  | 8 |  | 25 |  | 20 |  | 10 |  | 12 |  | 7 |  | 9 |  | 9 |  | ＜100 |  |
| 24 | 总大肠菌群 |  | MPN/ 100mL |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | 2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | 不得检出 |  |
| 25 | 耐热大肠菌群 |  | MPN/ 100mL |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | 不得检出 |  |
| 26 | 大肠埃希氏 |  | MPN/ 100mL |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | ＜2 |  | 不得检出 |  |
| 27 | 氨氮 |  | mg/L |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | ＜0.02 |  | <0.5 |  |
| 28 | 挥发性酚 |  | mg/L |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002 |  | ＜0.002 |  |
| 29 | 氰化物 |  | mg/L |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | <0.05 |  |
| 30 | 硒 |  | mg/L |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | ＜0.005 |  | <0.01 |  |
| 31 | 汞 |  | mg/L |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | <0.001 |  |
| 32 | 余氯 |  | mg/L |  | 0.300 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 0.050 |  | 出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 |  |