LTCDC/JL 508001-1

临潭县疾病预防控制中心

检 测 报 告

潭疾控 水 检字  第（2018）055号 第 1页/ 共 5页

样品名称            生活饮用水

受检单位      临潭县净水厂出厂水

检测类别         委托检测

2018年 05月25 日

临潭县疾病预防控制中心

检  测  报  告

第3页/共5页

| 样品编号 | LTSZ2018055 | 检验类别 | 委托 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 临潭县净水厂出厂水 | 规格数量 | 5000ml+500ml |
| 委托单位 | 临潭县疾控中心卫生科 | 委托人 | 田锦萍 |
| 收样日期 | 2018.05.03 | 样品状态及包装 | 液体 塑料桶/瓶 |
| 检测日期 | 2018.05.03 |  |  |
| 检验依据：《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006） |  |  |  |
| 检验项目：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、耗氧量（以氧计）、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐氮（以氮计）、总硬度(以碳酸钙计)、硫酸盐、氯化物、氟化物、溶解性总固体、砷、镉、铝、铁、铅、锰、锌、铜、铬、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏、氨氮、挥发性酚类、氰化物、硒、汞、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 |  |  |  |
| 检测结果见下页 单位盖章: 日 期:2018年05月25日 |  |  |  |

检   测  报   告

第4页 / 共5页

| 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 国家标准限值 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜15 | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ＜1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 |
| 5 | pH | / | 6.5-8.5 | 8.09 |
| 6 | 耗氧量(以氧计) | mg/L | ＜3 | 0.48 |
| 7 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.3 | ＜0.10 |
| 8 | 硝酸盐氮（以氮计） | mg/L | ＜10 | 1.0 |
| 9 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | ＜450 | 227 |
| 10 | 硫酸盐 | mg/L | ＜250 | 19 |
| 11 | 氯化物 | mg/L | ＜250 | 10.5 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ＜1.0 | 0.18 |
| 13 | 溶解性总固体 | mg/L | ＜1000 | 284 |
| 14 | 砷 | mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 15 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.05 | ＜0.004 |
| 16 | 铝 | mg/L | ＜0.2 | 0.025 |
| 17 | 铁 | mg/L | ＜0.3 | ＜0.3 |
| 18 | 铅 | mg/L | ＜0.01 | ＜0.0025 |
| 19 | 锰 | mg/L | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 20 | 锌 | mg/L | ＜1.0 | ＜0.05 |
| 21 | 镉 | mg/L | ＜0.005 | ＜0.0005 |
| 22 | 铜 | mg/L | ＜1.0 | ＜0.2 |
| 23 | 菌落总数 | CFU/mL | ＜100 | 0 |
| 24 | 总大肠菌群 | MPN/ 100mL | 不得检出 | ＜2 |
| 25 | 耐热大肠菌群 | MPN/ 100mL | 不得检出 | ＜2 |

检   测  报   告

第5页 / 共5页

| 序号 | 检验项目 | 计量单位 | 国家标准限值 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 大肠埃希氏 | MPN/ 100mL | 不得检出 | ＜2 |
| 27 | 氨氮 | mg/L | ＜0.5 | ＜0.02 |
| 28 | 挥发性酚 | mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 |
| 29 | 氰化物 | mg/L | ＜ 0.05 | ＜0.002 |
| 30 | 硒 | mg/L | ＜0.01 | ＜0.005 |
| 31 | 汞 | mg/L | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 32 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.06 | 0.0028 |
| 33 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.002 | ＜0.0001 |
| 34 | 余氯 | mg/L | ≥0.30 | 0.30 |
| 以下空白 |  |  |  |  |

检测人：                          校核人：                    批准人：